## Cables_Loss
Cable Data					Voltage Drop
Guage	Diameter	Ohms/Km	Ohms/m	Area (mm^2)		Current:	5	A	Current:	10	A	Current:	15	A	Current:	20	A	Current:	25	A
				30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100	30	50	100
0	8.3	0.3	0.0003	53.4561625		0.09	0.15	0.30	0.18	0.30	0.60	0.27	0.45	0.90	0.36	0.60	1.20	0.45	0.75	1.50
1	7.3	0.4	0.0004	42.31379729		0.12	0.20	0.40	0.24	0.40	0.80	0.36	0.60	1.20	0.48	0.80	1.60	0.60	1.00	2.00
2	6.5	0.5	0.0005	33.1830724		0.15	0.25	0.50	0.30	0.50	1.00	0.45	0.75	1.50	0.60	1.00	2.00	0.75	1.25	2.50
3	5.8	0.7	0.00065	26.42079422		0.20	0.33	0.65	0.39	0.65	1.30	0.59	0.98	1.95	0.78	1.30	2.60	0.98	1.63	3.25
4	5.1	0.8	0.0008	20.42820623		0.24	0.40	0.80	0.48	0.80	1.60	0.72	1.20	2.40	0.96	1.60	3.20	1.20	2.00	4.00
5	4.6	1.0	0.001	16.61902514		0.30	0.50	1.00	0.60	1.00	2.00	0.90	1.50	3.00	1.20	2.00	4.00	1.50	2.50	5.00
6	4.1	1.2	0.0012	13.20254313		0.36	0.60	1.20	0.72	1.20	2.40	1.08	1.80	3.60	1.44	2.40	4.80	1.80	3.00	6.00
7	3.6	1.6	0.0016	10.1787602		0.48	0.80	1.60	0.96	1.60	3.20	1.44	2.40	4.80	1.92	3.20	6.40	2.40	4.00	8.00
8	3.2	2.0	0.002	8.042477193		0.60	1.00	2.00	1.20	2.00	4.00	1.80	3.00	6.00	2.40	4.00	8.00	3.00	5.00	10.00
9	2.9	2.6	0.0026	6.605198554		0.78	1.30	2.60	1.56	2.60	5.20	2.34	3.90	7.80	3.12	5.20	10.40	3.90	6.50	13.00
10	2.6	3.2	0.0032	5.309291585		0.96	1.60	3.20	1.92	3.20	6.40	2.88	4.80	9.60	3.84	6.40	12.80	4.80	8.00	16.00
11	2.3	4.1	0.0041	4.154756284		1.23	2.05	4.10	2.46	4.10	8.20	3.69	6.15	12.30	4.92	8.20	16.40	6.15	10.25	20.50
12	2.0	5.2	0.0052	3.141592654		1.56	2.60	5.20	3.12	5.20	10.40	4.68	7.80	15.60	6.24	10.40	20.80	7.80	13.00	26.00
13	1.8	6.5	0.0065	2.544690049		1.95	3.25	6.50	3.90	6.50	13.00	5.85	9.75	19.50	7.80	13.00	26.00	9.75	16.25	32.50
14	1.6	8.3	0.0083	2.010619298		2.49	4.15	8.30	4.98	8.30	16.60	7.47	12.45	24.90	9.96	16.60	33.20	12.45	20.75	41.50
18	1.0	21.0	0.021	0.785398163		6.30	10.50	21.00	12.60	21.00	42.00	18.90	31.50	63.00	25.20	42.00	84.00	31.50	52.50	105.00
19	0.9	26.0	0.026	0.636172512		7.80	13.00	26.00	15.60	26.00	52.00	23.40	39.00	78.00	31.20	52.00	104.00	39.00	65.00	130.00
20	0.8	33.0	0.033	0.502654825		9.90	16.50	33.00	19.80	33.00	66.00	29.70	49.50	99.00	39.60	66.00	132.00	49.50	82.50	165.00

			This is the voltage drop in a cable for a given length and current
			This assumes that there is a supply and return conductor.

## Cables
				Distance / Cost
Supplier	P/N	# Cores	AWG	$/m			30	50	100
Altronics	W0570	3	18	$2.75			$55.00	$91.67	$183.33
	W4220	5	20	$2.95			$35.40	$59.00	$118.00
	W4222	7	19	$4.75			$40.71	$67.86	$135.71
	W4100	1	8	$3.90			$234.00	$390.00	$780.00
Jaycar	WH3080	1	13	$2.20			$132.00	$220.00	$440.00
	WH3077	2	16	$4.33			$130.00	$216.67	$433.33
	WH3060	1	8	$3.60			$216.00	$360.00	$720.00
	WH3082	1	13	$2.20			$132.00	$220.00	$440.00
	WH3066	1	4	$8.90			$534.00	$890.00	$1,780.00